Централизованная система защиты контроля и мониторинга энергетического объекта

Centralized Protection Control and Monitoring System 
(CPCM System)

Оглавление

Оглавление	2

1.    Пояснительная записка	3

1.1.    Общие сведения	3

1.2.    Сравнение старой и новой архитектуры энергетического объекта:	4

1.3.    Краткое описание работы	7

1.4.    Возможности комплекса	9

1.5.    Заключение	12

2.    Внутренняя архитектура системы	13

3.    Функциональные элементы	18

4.    Команда	26

5.    Этапы выполнения работы	28

5.1    Процесс реализации	28

5.2    Кадровая стратегия	32

5.3    Финансовый план	34

Приложение А	35

- Пояснительная записка

Общие сведения

Цель:

Разработка и создание многофункционального централизованного комплекса автоматизации электроэнергетического объекта.

Задачи:

- создать конкурентоспособный продукт на международном рынке;

- перейти к архитектуре подстанции № 4+, что позволяет значительно оптимизировать всю структуру энергетического объекта;

- снизить экологический след, минимизировав площадь, занимаемую оборудованием для возможности установки его в труднодоступных районах;

- сократить время и денежные затраты на реконструкцию старых и создание новых энергетических объектов.

- повысить автономность и автоматизацию электроэнергетических объектов.

Введение:

Главной и основной целью развития электрической сети России является обеспечение устойчивости и надежности её функционирования. Немаловажными задачами остаются технологическая оснащенность всей отрасли, эффективное управление, оптимизация расходов на эксплуатацию, а также способность своевременно и качественно адаптироваться под текущие реалии (как экономические, так и политические.

С ростом технического развития появляется возможность создания более многофункциональных устройств, выполняющих задачи по обеспечению требуемой устойчивости и надежности электрической сети.

Однако в связи со сложившимися обстоятельствами и тенденциями на международном рынке в отношении России создается острая необходимость не только соответствовать, но и значительно опережать зарубежных игроков в области стратегически значимых направлений.

Цель данного проекта – создать универсальный комплекс автоматизации электроэнергетических распределительных объектов, классом напряжения 220кВ и ниже с использованием наиболее современных IT решений, опирающегося на многолетний опыт отечественной энергетической отрасли.

Используя стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК) создать продукт способный соответствовать и даже опережать функциональные цели в критически важной инфраструктуре. Сохранить требования быстродействия, отказоустойчивости и селективной работы, а также объединить в себе функции защит, мониторинга, контроля, сбора, хранения и передачи информации.

Необходимость разработки комплекса подтверждается созданием мировыми и отечественными компаниями комплексов централизованной защиты включающих в себя только функции РЗиА.

Централизованный комплекс защиты, контроля и мониторинга является опережающим шагом на пути в более технологически оснащённую и экономически выгодную область электроэнергетического сектора на мировом рынке.

Сравнение старой и новой архитектуры энергетического объекта:

В настоящее время используется следующая архитектура системы автоматизации электроэнергетического объекта:

Рисунок 1 – Текущая архитектура энергетического объекта

Плюсы:

- каждое устройство выполняет строго определенные задачи только для своего присоединения – линия электропередачи, генератор, трансформатор и т.д.;

- минимальные риски подверженности кибератакам;

- автономность функционирования устройств и, как следствие, автономность их обслуживания;

- быстрая локализация неисправности из-за устройств, выполняющих строго определённые задачи;

- большое количество специалистов, разбирающихся в текущей архитектуре, следовательно, нет сложности в подборе кадров для эксплуатации.

Минусы:

- значительное количество устройств разных производителей является причиной возникновения дополнительных трудозатрат в обслуживании, настройки оборудования и написании инструкций для персонала;

- разные подходы в соответствии устройств единым стандартам передачи данных;

- сложность в проведении профилактических контролей, профилактических восстановлений, тестовых контролей, послеаварийных проверок из-за большого количества разнообразных устройств;

- возникновение дополнительных сложностей в однообразии технической документации при вводе в работу и эксплуатации устройств автоматизации.

Архитектура разрабатываемого комплекса автоматизации:

Рисунок 2 – Предлагаемая улучшенная архитектура энергетического объекта

Плюсы:

- устройство, обеспечивающее выполнение определенных задач для всех присоединений - линия электропередачи, генератор, трансформатор и т.д., но отвечающие всем требованиям надежности за счет введения резервных элементов и связей;

- устройство соответствует единым стандартам;

- компактность;

- упрощённая эксплуатация комплекса оперативным персоналом;

- уменьшение объема работ по технологическому обслуживанию;

- единая схема и описание устройства.

Минусы:

- Повышенные риски подверженности кибератакам

- Сложности с обеспечением отечественной аппаратной базы

Краткое описание работы

- РЗиА (Релейная защита и автоматика):

Выполняет своевременное и отключение присоединений при аварийных ситуациях, а также их выключение при ликвидации аварийного режима. Контролирует каждое присоединение и резервируется для повышения надежности.

- ПА (Противоаварийная автоматика):

Предотвращает формирование аварийного режима на основе данных полученных с различных участков энергетической сети.  Контролирует сеть в масштабе системы. Перспективная отрасль для использования ИИ

- АСУ ТП (Автоматическая система управления техническим процессом):

Обеспечивает сбор и хранение параметров телеметрии, автоматики и систем регистрации аварийных событий. Передаёт собранную информацию в SCADA систему диспетчерского уровня и SCADA систему станционного/подстанционного уровня. Осуществляет возможность дистанционного управления энергетическим объектом посредством контроллеров присоединения.

- АСКУЭ (Автоматическая система коммерческого учета электрической энергии):

Осуществляет подсчёт, сбор и передачу количества электрической энергии, а также обладает ресурсами для контроля качества электрической энергии.

Микропроцессорные терминалы, отвечающие за функции РЗиА, отдельные устройства отвечающее за АСУ ТП и сторонние приборы АСКУЭ в настоящее время является наиболее часто используемым вариантом архитектуры децентрализованного комплекса автоматизации.

Существует достаточно широкий ассортимент микропроцессорных устройств автоматизации и учёта различных фирм, как зарубежных, так и отечественных. При реконструкциях и строительствах энергетических объектов применяются различные производители. Это вызывает сложности в их интеграции и согласовании друг с другом для создания единого комплекса, что как следствие приводит к некорректной и нестабильной работе в дальнейшем всего комплекса в целом.

Конфигурирование и эксплуатация подсистем РЗА, АСУ ТП и АСКУЭ в едином комплексе позволяет избежать множество проблем, совместимости, повышает надёжность, снижает нагрузку на сети передачи данных, облегчает работу диспетчерского персонала, способствует сокращению времени аварийного режима, а также увеличивает скорость восстановление нормального электроснабжения.

Возможности комплекса

Оптимизация подхода реализации функций

Принятый в настоящее время подход к реализации функций релейной защиты и автоматики является не оптимальным, т.к. предполагает многократное выполнение аналогово-цифровых преобразований для одних и тех же значений измеряемых токов и напряжений в разных устройствах. Реализация информационного обмена не может обеспечить требуемую гибкость в изменении состава и объемов обрабатываемых сигналов, т.к. предполагает переконфигурирование устройств.

Использование централизованного комплекса существенно оптимизирует:

- Организацию вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения

Выполнение функций для всех присоединений на подстанции в одном вычислительном устройстве делает возможным ограничить аналогово-цифровые преобразования

- Цепи управления, приема/передачи сигналов

Отсутствует необходимость создания ЛВС для передачи сигналов срабатывания между различными устройствами. Передача сигналов между функциями осуществляется с использованием общих областей памяти внутри вычислительного устройства.

- Процесс конфигурирования

Исключает проблемы совместимости между различными устройствами. Позволяет гибко и оперативно изменять объемы передаваемых данных без дополнительной настройки.

Повышение трудовой мобильности

С ускоренными темпами цифровизации в том числе электроэнергетической отрасли, слияние систем РЗиА, АСУ ТП и АСКУЭ является неизбежным.

Это способствует появлению более универсальных и востребованных профессий, и, как следствие, является импульсом для перехода в новую «цифровую эру».

Деление инженеров на подгруппы, становится невозможным и ведёт к образованию специалистов, обладающих навыками и знаниями работы не только в различных энергетических подсистемах, но и направлениях, напрямую связанных с IT отраслью.

Невозможно добиться существенного увеличения технологической оснащенности без использования новых информационных технологий. Именно по этому будущему энергетику необходимо приспосабливаться к новым аппаратным средствам, изучать IT-методы управления и проектирования технических комплексов и информационных систем, тем самым повышая свою трудовую мобильность.

Энергоэффективность

Из основных показателей, непосредственно связанных с энергоэффективностью энергетического объектом, можно выделить:

- Пространство, занимаемое комплексом автоматизации

Сейчас площадь для комплекса автоматизации составляет около 200м2. Централизованный комплекс существенно сократит занимаемое пространство и позволит расположить систему в более компактных помещениях, что является ключевым преимуществом в труднодоступных районах.

- Кабельная продукция

По-прежнему остается актуальным вопрос замены проводников с медными жилами на более эффективные и перспективные средства обмена данными. Наибольшую перспективу представляет цифровой обмен данными построенный на оптоволоконных сетях, удовлетворяющий требованиям энергетической отрасли и во много раз снижающий трудозатраты при построении.

- Нагрузка на измерительные органы.

Снижение длинны кабельных связей и количества подключенных устройств, прямо пропорционально снижается и нагрузка на измерительные органы, такие трансформаторы тока и напряжения, датчики полевого уровня и реле. Как следствие возможность их более длительной эксплуатации.

- Энергопотребление собственных нужд

Снижение количества используемого оборудования ведет к снижению к энергопотреблению, сокращению тепловыделения и финансовых затрат на эксплуатацию, что является ключевыми параметрами по снижению экологического следа для крупных корпораций и ведущих игроков на международном рынке.

Государства предпринимают разнообразные меры по снижению выбросов парниковых газов, в России реализована только часть из них.

Рисунок 3 – Распространенность инструментов снижения выбросов парниковых газов

Повышение финансового преимущества

При установке централизованной системы на энергетический объект, сокращается время и денежные затраты на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Денежные затраты останутся неизменными для устройств, обеспечивающие питание собственных нужд переменного и постоянного тока, оборудование связи, противопожарной безопасности и охранной сигнализации, так как являются необходимыми в обоих вариантах архитектуры.

На примере построения ПС 110/35/10 капитальные расходы на оборудование на текущий год составляют 47 млн. рублей. При реализации этих же функций с использованием централизованного комплекса расходы составляют 14 млн. рублей (Приложение А).

Рисунок 4 – Капитальные расходы на оборудование

Операционные затраты на проведение профилактического контроля и текущего обслуживания сокращаются пропорционально сокращению оборудования на объекте.

Реконструкция или построение новых энергетических объектов, требует разовых денежных вложений для установки комплекса.  В дальнейшем, при расширении или замене оборудования, установка новых модулей полевого уровня и ПО будет стоить значительно дешевле и затрачивать меньше времени, чем установка децентрализованного оборудования. Возможность программного расширение функционала путем «разблокировки» необходимых опций позволяет всегда иметь постоянного клиента, привязанного к определённому производителю.

Заключение

Создание централизованной системы защиты, контроля и мониторинга энергетического объекта является рационально с точки зрения экономической перспективы, энергоэффетивности, технической оснащенности.
Внедрение предлагаемого комплекса позволит:

- Упростить взаимодействие эксплуатирующего персонала c устройствами защит, контроля и мониторинга энергетического объекта

- Минимизировать и типизировать схемы вторичной коммутации

- Повысить уровень управления и мониторинга технических процессов

- Оптимизировать процесс интеграции новых элементов энергетического объекта при расширении или реконструкции.

- Обеспечить необходимым объемом данных центры управления и диспетчеризации для реализации алгоритмов ПА Единой Энергосистемы, искусственного интеллекта, а также более расширенным функционалом SCADA систем.

Появление подобных централизованных комплексов –  это неизбежное развитие электроэнергетической отрасли и следующий шаг в сторону цифровизации, как общемировой тренд.

Также стоит отметить, что предлагаемая концепция входит в одно из перспективных направлений развития Системного Оператора Единой Энергетической Системы по повышению энергоэффективности, что, как следствие, делает его заинтересованным в создании таких комплексов.

- Внутренняя архитектура системы

Система представляет собой 3 энергонезависимых промышленных компьютера, на каждом из которых реализован стек нижеописанных сервисов. В штатном режиме одна из машин работает в режиме основной (Main mode): все сервисы активны, сервис DB реплицирует базы данных в резервные машины. Две других машины работают в режиме резервирования (Redundancy mode) с приостановленными сервисами:

- DB;

- SCADA Server;

- Commercial metering and quality.

Сервисы защит (Protection), противоаварийной автоматики (Emergency automation), и программируемого логического контроллера (PLC) работают в штатном режиме и резервируют весь функционал основного устройства. Каждый из компьютеров может работать как в режиме Main mode, так и в режиме Redundancy mode, это обеспечит удобство обслуживания при эксплуатации и пусконаладочных работах. Одно из устройств легко выводится в ремонт или для переконфигурирования, не нарушая при этом работу комплекса и энергообъекта в целом.

Рисунок 5 – Архитектура системы

Emergency automation

Сервис противоаварийная автоматики, предназначен для ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистеме. При всем многообразии конкретных исполнений устройств ПА все они могут быть сведены к следующим основным видам:

- противоаварийная автоматика для предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ). Устройства АПНУ выявляют возникновение опасных перегрузок или набросов мощности, внезапные отключения участков электропередач или их полные разрывы, возникновение неполно фазных режимов;

- противоаварийная автоматика для ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Устройства АЛАР выявляют моменты приближения к пределу устойчивости или момент возникновения асинхронного режима и воздействуют на его прекращение;

- выравнивания частот, что ускоряет процесс ресинхронизации;

- противоаварийная автоматика для ограничения повышения частоты (АОПЧ).

PLC

Сервис программируемого логического контроллера необходимый для решения конкретной задачи может быть сформулирован как Конфигурация, включающая в себя расположение аппаратных средств, адреса памяти для каналов ввода/вывода и системные возможности.

В рамках конфигурации можно определить один или несколько ресурсов.

Ресурс можно рассматривать как средство обработки способное выполнять программы. В рамках ресурса можно определить одну или несколько Задач.

Задачи управляют выполнением набора программ и/или функциональных блоков. Они могут выполняться либо периодически или при возникновении определенного триггера, такого как изменение переменной. Программы строятся из ряда различных программных элементов, написанных на любом из языков, определенных IEC 61131.

Рисунок 6 – Архитектура PLC

Protection

Сервис релейной защиты и автоматики необходим для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы, предотвращении повреждения силового оборудования, либо минимизации последствий при повреждениях. РЗ представляет собой комплекс автоматических устройств, которые при аварийной ситуации выявляют неисправный участок и отключают данный элемент от энергосистемы.

Главной задачей сервиса РЗ является выявление ненормальных и аварийных режимов работы первичного (силового) оборудования, а именно фиксация следующих видов повреждений:

- перегрузка электрооборудования;

- двух и трехфазных короткие замыкания;

- замыкания на землю, включая двух и трехфазные;

- внутренние повреждения в обмотках двигателей, генераторов и трансформаторов;

- защита от затянувшегося пуска;

- асинхронный режим работы синхронных двигателей.

DB

Сервис баз данных – организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области  используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В общем смысле сервис баз данных — это система хранения информации, обращение к которой осуществляется при помощи системы управления базой данных (СУБД). На практике DB — это данные, рассортированные по уникальным идентификаторам и организованы в виде таблицы. База данных может быть представлена в виде конфигурационного файла программы сбора и обработки данных.

Единое информационное пространство для решения задач сервиса DB состоит из двух видов данных: конфигурационных данных и совокупности данных о состоянии объекта.

Конфигурационные данные (КД) содержат информацию как о модели объекта управления (состав и свойства сигналов, набор визуальных форм и т.п.), так и данные о сетевой конфигурации программно-технического комплекса, используемых подсистемах и исполняемых программных модулях.

Данные о состоянии объекта содержат информацию о текущем состоянии технологического объекта управления и историю его функционирования.

SCADA Server

Сервис диспетчерского управление и сбора данных, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации по контролируемой энергосистеме, функций контроля и управления, а также функций, связанных с общим информационным обеспечением.

SCADA полагается компьютерной системой, имеющей критические по ответственности задачи. В связи с этим система должна обеспечивать высокую производительность, в особенности в базовых узлах энергосистемы.

Кроме того, при построении архитектуры системы, где необходимо, должен учитываться принцип полной аппаратной избыточности, с целью повышения общей отказоустойчивости комплекса.

Commercial metering and quality

Сервис коммерческого учета и качества электроэнергии предназначен для удаленного сбора, обработки, передачи и учета показаний электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии. Осуществляет измерение нормируемых показателей качества электроэнергии, обрабатывает результаты измерений, накапливает и систематизирует данные. Также обеспечивается формирование отчетов и предоставление аналитической информации, на основе которых разрабатываются мероприятия по повышению качества электроэнергии.

- Функциональные элементы

Защита конфиденциальности, целостности и доступности данных

Информационная безопасность отвечает за три вещи: конфиденциальность, целостность и доступность информации.

Конфиденциальность означает, что доступ к информации есть только у того, кто имеет на это право. Обеспечение конфиденциальности включает процедуры и меры, предотвращающие раскрытие информации неавторизованными пользователями.

Целостность означает, что информация сохраняется в полном объеме и не изменяется без ведома владельца. Обеспечение целостности предполагает предотвращение и определение неавторизованного создания, модификации или удаления информации.

Доступность означает, что тот, кто имеет право на доступ к информации, может ее получить. Обеспечение доступности включает меры для поддержания доступности информации, несмотря на возможность создания помех, включая отказ системы и преднамеренные попытки нарушения доступности.

Рисунок 7 – Основные функции системы безопасности

Нормативно-техническая документация

Совокупность материалов и документов, обеспечивающих качество производимой продукции, а также ее соответствие всем утвержденным требованиям безопасности, условиям эксплуатации, хранения и транспортировки.

В наше время разработка нормативно-технической документации на производство позволяет оптимизировать осуществляемые работы и привести их в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации.

Система управления базами данных

Сложное программное обеспечение, которое требуется, чтобы создавать базы данных, изменять их, получать из них информацию и контролировать версии.

Работа основана на использовании большого массива информации. Требуется своевременно решать нижеперечисленные задачи:

- эффективно управлять постоянно возрастающим объемом информации (от устройств, датчиков и других источников) и упорядочивать его;

- обеспечивать безопасность сведений, минимизируя возможность их утечки и хакерских атак;

- предоставлять пользователям легкий доступ к информации, чтобы они могли своевременно принимать важные решения;

- управлять и обслуживать БД — регулярно мониторить их на наличие сбоев.

Библиотека обработки данных C37.111

Системы РЗиА, ПА – неотъемлемая часть оборудования электроподстанций. Их назначение отслеживание состояния сети и автоматическое отключение линий при возникновении аварийных ситуаций.

Важной информацией является поведение электросети до и после возникновения аварии – состояние дискретных сигналов (состояние отсечных выключателей и различных датчиков), а также параметры самой электросети.

Для этого устройства автоматики формируют специальные записи в памяти приборов – осциллограммы, содержащие всю необходимую для анализа информацию.

Стандарт C37.111 определяет формат для файлов, содержащих данные о форме переходного сигнала и событиях, собранные из энергосистем или моделей энергосистем. Формат предназначен для предоставления легко интерпретируемой формы для использования при обмене данными.

Библиотека обработки данных C37.94

Принцип действия некоторых РЗиА подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях. Канал связи может выполняться вспомогательными или оптическими проводами. Для канала связи должна предусматриваться система контроля его состояния.

Оптический интерфейс IEEE C37.94 представляет собой стандартизацию обмена информации между мультиплексором и РЗА.

IEEE C37.94 предусматривает связь на расстояние до 2 км с использованием многомодового оптоволокна. Такое оптоволокно стоит недорого, его рабочая длина волны составляет, как правило, 850 нм, что упрощает построение приемопередающих модулей. Для обнаружения и исправления ошибок добавляется избыточность в виде дополняющего бита для каждого передаваемого байта. Из-за низкой помехоустойчивости такой системы требуется точно устанавливать уровень передаваемого в оптоволокне сигнала.

Библиотека обработки данных C37.118 PMU

Стандарт описывает основные методы синхронизированных векторных измерений и требования к характеристикам устройств СВИ. Стандарт также определяет требования к измерениям синхрофазоров, частоты и скорости изменения частоты в установившихся и переходных режимах. Им устанавливаются важные для передачи измерений требования к синхронизации устройств СВИ и скорости передачи данных.

На основе СВИ может быть создана система мониторинга переходных режимов, которая использует модель энергосистемы и данные реального времени для решения за.дач оперативного управления и прогнозирования.

Практическое применение находят системы отображения измерений (напряжений, токов и мощностей), построенные на основе СВИ.

Библиотека обработки данных телемеханики

Телемеханикой называют область техники, охватывающую теорию и практику устройств передачи информации и управления на расстоянии. В ряде случаев телемеханические системы дополняют системы автоматики, совместно решая общую задачу контроля и управления производственными объектами

Устройства телемеханики выполняют следующие функции:

- телеизмерение (ТИ) — передачу на расстояние значений величин, характеризующих режим работы контролируемых установок;

- телеуправление (ТУ) — передачу на расстояние сигналов управления, воздействующих на исполнительные механизмы управляемых установок;

- телесигнализация (ТС) — передачу на расстояние сигналов о состоянии контролируемых объектов или служебных сигналов другого назначения.

Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электрических или технологических параметров (характеризующих режимы работы отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля оптимальных режимов работы всей системы энергоснабжения в целом, а также для предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов.

Телеуправление должно применяться на объектах без постоянного дежурства персонала, допускается его применение на объектах с постоянным дежурством персонала при условии частого и эффективного использования.

С помощью средств телесигнализации на мнемонической схеме системы, воспроизведенной на щите диспетчерского пункта, непрерывно указывается состояние элементов оборудования систем и ее сооружений, а также любое изменение положения агрегатов или изменение параметров, как в процессе нормальной эксплуатации, так и во время аварий.

SCADA

Программно-аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского контроля.

SCADA-системы предназначены для осуществления мониторинга и диспетчерского контроля территориально распределенного объекта.

Главная задача SCADA-систем – это сбор информации о множестве удаленных объектов, поступающей с пунктов контроля, и отображение этой информации в едином диспетчерском центре.

Также, SCADA-система должна обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных. Диспетчер зачастую обладает возможностью не только пассивно наблюдать за объектом, но и им управлять им, реагируя на различные ситуации.

Библиотека логической машины IEC61131

Основной целью стандарта повышение скорости и качества разработки программ для PLC, а также создание языков программирования, ориентированных на технологов, обеспечение соответствия PLC идеологии открытых систем.

Языки МЭК 61131 появились не как теоретическая разработка, а как результат анализа множества языков, уже используемых на практике и предлагаемых рынку производителями PLC.

Стандарт устанавливает пять языков программирования:

- список инструкций; (IL — Instruction List);

- структурированный текст (ST — Structured Text);

- релейно-контактные схемы, или релейные диаграммы (LD — Ladder Diagram);

- диаграммы функциональных блоков; (FBD — Function Block Diagram);

- последовательные функциональные схемы (SFC — «Sequential Function Chart»).

Языки IL и ST являются текстовыми. Графическими языками являются LD, FBD, SFC.

Библиотека обработки данных IEC61850/IEC60870

Протокол МЭК 60870-5-104 является расширением протокола МЭК 60870-5-101 и регламентирует использование сетевого доступа по протоколу TCP/IP.

Протоколы обеспечивает достаточно высокую функциональность при решении задач телеуправления, телесигнализации и телеизмерений, интеграции данных устройств в системы управления

МЭК-61850 задумывался как универсальный стандарт, который позволит упорядочить разрозненные решения различных производителей устройств релейной защиты и систем передачи данных, применяемых на подстанциях.

Согласно требованиям стандарта, система описывается в понятной и стандартизованной форме. Вся информация о конфигурациях хранится в файлах определенного формата. Это приводит к тому, что разработка систем на базе 61850 проста и понятна.

Согласно 61850 устройства РЗА объединены шиной, по которой сами устройства обмениваются данными между собой и передают эти данные на верхний уровень. Такая архитектура удобна тем, что применение технологической шины значительно уменьшает количество медных проводов, что упрощает настройку, проектирование и эксплуатацию системы.

Библиотека функций противоаварийной автоматики

Система противоаварийной автоматики должна состоять из подсистем, решающих следующие задачи:

- Предотвращение нарушения устойчивости (АПНУ)

Подсистема АПНУ включает следующие виды автоматики:

- АРОЛ, АРОДЛ — автоматика разгрузки при отключении одной или двух линий электропередачи;

- АРСП — автоматика разгрузки при статической перегрузке электропередачи;

- АРДП — автоматика разгрузки при динамической перегрузке электропередачи;

- АРКЗ — автоматика разгрузки при близких или затяжных коротких замыканиях;

- АРОГ — автоматика разгрузки электропередач при отключении генераторов.

- Ликвидация асинхронного режима (АЛАР​​)

- Ограничение снижения частоты (АОСЧ)

- Ограничение повышения частоты (АОПЧ)

- Ограничение снижения напряжения (АОСН)

- Ограничение повышения напряжения (АОПН)

- Ограничение перегрузки оборудования (АОПО)

Библиотека анализа и учета электроэнергии

Так как сегодня электричество является товаром, поставляемым потребителям, к качеству электроэнергии принято предъявлять достаточно высокие требования.

К основным показателям качества электроэнергии, определяющим свойства электрической энергии, которые характеризуют ее качество, относятся:

- отклонение напряжения (δU, %);

- размах изменения напряжения (δUt, %);

- доза колебаний напряжений (ψ, %);

- коэффициент несинусоидальности кривой напряжения (kнсU, %);

- коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения нечетного (четного) порядка (kU(n), %);

- коэффициент обратной последовательности напряжений (k2U, %);

- коэффициент нулевой последовательности напряжений (k0U, %);

- длительность провала напряжения (Δtпр, с);

- импульсное напряжение (Uимп, В, кВ);

- отклонение частоты (Δf, Гц).

Библиотека функций релейной защиты и автоматики

Рисунок 8 – Классификация релейной защиты и автоматики

На рисунке 6 изображены функции релейной защиты и автоматики необходимые для нормального функционирования электроэнергетического объекта с принятыми сокращениями:

- АПВ – автоматическое повторное включение;

- АОДС – автоматика опережающего деления сети;

- АВР – автоматическое включение резерва;

- САУМ – система автоматического управления мощностью энергоблоков;

- АРН – автоматика регулирования напряжения;

- АРВ – автоматическое регулирование возбуждения;

- АРЧМ – автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности;

- ГРАМ, ГРАРМ – групповой регулятор активной/ активной и реактивной мощности;

- РАС – регистратор аварийных событий;

- ОМП – определение места повреждения ЛЭП;

- СМПР – система мониторинга переходного режима.

- Команда

Команда состоит из трех звеньев:

- Административно финансовый персонал

- Отдел маркетинга и внешних связей

- Технические специалисты

Технические специалисты делятся на четыре подгруппы непрерывно взаимодействующими друг с другом.

- Инженерия и тестирование

- Нормативно технический отдел

- IT разработка

- *nix архитектуры и ИБ

Рисунок 9 – Взаимодействие подразделений

- Подразделение инженерии и тестирования

- Инженер РЗиА

Анализирует, разрабатывает и тестирует алгоритмы функций релейной защиты, автоматики и логической машины на основе стандарта 61131. Проводит испытания и тестирование готового продукта.

- Инженер АСУ ТП

Анализирует, разрабатывает и тестирует функции телеуправления, телесигнализации, телеизмерения, SCADA системы, АСКУЭ и ККЭ. Проводит испытания и тестирование готового продукта.

- Инженер математического моделирования

Разрабатывает и моделирует взаимодействие блоков защит и автоматики на этапе описания математической функции.

- Инженер тестировщик

Конфигурирует и тестирует готовый продукт в комплексе. Проводит пусконаладочные испытания.

- Подразделение нормативно технической документации

- Технический писатель

Описывает процесс конфигурации, алгоритм работы и взаимодействие внутренних сервисов. Аккумулирует версии продуктов.

- Нормативно-технический аналитик

Проводит проверку на соответствие международным стандартам реализованных продуктов.

- Подразделение IT и разработки

- Программист X 3

programming

- Подразделение *nix архитектуры и информационной безопасности

- Архитектор *nix OS

Реализует подготовку и сборку системы под нужды комплекса.

- Специалист ИБ

Проводит тестирование на наличие уязвимостей в системе и работающих сервисах.

- Этапы выполнения работы

  - Процесс реализации

Этапы создания комплекса делятся на четыре полугодия:

- Подготовительный этап

Создать *nix RTOS. Выделить и проработать наиболее уязвимые места в области информационной безопасности. Разработать библиотеки для обработки данных во всех необходимых направлениях. Сформировать и создать проектную документацию.

- Этап разработки сервисов автоматизации

Для получения входных данных таких как аналоговые и дискретные сигналы необходимо создать сервис, работающий по стандарту IEC61850. Это позволит получать и обмениваться информацией по протоколам MMS, GOOSE и SV.

Разработка сервиса программируемого логического контроллера и интеграция в него библиотек на основе IEC61131 позволит писать простейшие схемы автоматизации на языках FBD, ST, IL, LD, CFC.

Это даст возможность работать комплексу как устройство телемеханики.

- Этап разработки сервисов визуализации

После реализации сервисов обмена данными и автоматизации необходимо создать возможность визуализации и мониторинга. Сервис SCADA позволит отображать получаемые данные и формировать их в привычные в энергетической отрасли объекты.
Сервис учета и контроля качества электрической энергии даст возможность отображения и сбора информации о количестве и качестве передаваемой электрической энергии по необходимым параметрам.

Этот этап позволяет работать комплексу как сервер АСУ ТП, АСКУЭ и ККЭ.

- Этап разработки сервисов защит

Заключительный этап интегрирует систему РЗиА и ПА в комплекс. Для этого необходимо создать сервисы обработки принимаемых аналоговых и дискретных данных и реализовать их работу на основе библиотек с описанными математическими функциями релейной защиты и противоаварийной автоматики. Для сервиса ПА необходимо сформировать функцию обработки аналоговых данных и конвертацию их по стандарту С37.118 для дальнейшей возможности интеграции в систему WAMPS и SMART GRID. Для сервиса РЗиА сформировать функцию обработки аналоговых данных и конвертацию их по стандарту С37.94 для возможности реализации функций дифференциальных защит линий. Этот этап требует особенно тщательного тестирования и проверок скорости работы всего комплекса.

Для всех сервисов необходима возможность фиксации аварийных и предупредительных событий и хранение их в формате COMTRADE по стандарту C37.111

Таблица 1 – Процесс реализации

| результат, % | задачи |
| --- | --- |
| 4 | Создать проектную документацию |
| 8 | Подготовить *nix RT OS |
| 13 | Разработать библиотеку обработки данных по стандартам IEC61850 и IEC60870 |
| 17 | Разработать библиотеку алгоритмов РЗиА и ПА |
| 21 | Разработать библиотеку логической машины IEC61131 |
| 25 | Разработать библиотеку SCADA и учета и контроля качества электроэнергии |
| 29 | Создать сервис телемеханики |
| 33 | Создать сервис программируемого логического контроллера по стандарту IEC61499 |
| 38 | Интегрировать библиотеку обработки данных IEC61850 и IEC60870 в сервис телемеханники |
| 42 | Интегрировать библиотеку логической машины IEC61131 в сервис PLC |
| 46 | Протестировать работу сервиса PLC |
| 50 | Протестировать работу сервиса телемеханники |
| 54 | Создать сервис SCADA |
| 58 | Создать сервис учета и контроля качества электроэнергии |
| 63 | Интегрировать библиотеку SCADA |
| 67 | Интегрировать библиотеку учета и контроля качества электроэнергии |
| 71 | Протестировать работу сервиса SCADA |
| 75 | Протестировать работу сервиса учета и контроля качества электроэнергии |
| 79 | Создать сервис РЗиА |
| 83 | Создать сервис ПА |
| 88 | Интегрировать библиотеку РЗиА |
| 92 | Интегрировать библиотеку ПА |
| 96 | Протестировать работу сервиса РЗиА |
| 100 | Протестировать работу сервиса ПА |

Рисунок 10 – Этапы создания комплекса

  - Кадровая стратегия

В каждом этапе необходимо участие разных специалистов. С ростом количества функций в продукте пропорционален рост кадрового состава.

- Подготовительный этап

Для создания операционной системы необходим архитектор *nix подобных систем. Разработка библиотек IEC61850, IEC60870, IEC61131, алгоритмов функций РЗиА и ПА, алгоритмов работы телемеханики, АСКУЭ и ККЭ требует участие инженера РЗиА и инженера АСУ ТП в энергетических установках. Для тестирования корректности работы описанных функций необходимо наличие инженера в области математического моделирования. Конвертация из математической модели функциональных блоков в машинный код требует наличие программиста на С Lang. Описание и оформление полученных результатов, инструкций и формирование проектной документации создает необходимость в техническом писателе.

- Этап разработки сервисов автоматизации

Этап разработки сервисов автоматизации требует наличие тех же специалистов что и подготовительный этап. Однако направление IT необходимо пополнять специалистами так как требуется создание сервисов PLC и телемеханики для обработки данных по стандарту IEC61499, IEC60870, IEC61131, IEC61850.

Задачи инженерского звена переориентируются на тестирование разработанных сервисов и так же требуют расширения кадрового состава.

Работа со стандартами требует нормативно технического регулирования и анализа, поэтому требует наличие специалиста в области руководящих документов и имеющего доступ к нормативно правовой базе IEC.

- Этап разработки сервисов визуализации

На этапе разработки сервисов визуализации необходимо расширения состава IT специалистов для написания сервисов SCADA, АСКУЭ и ККЭ и создания HMI для визуализации и мониторинга процессов. Инженерский состав не нуждается в изменение и продолжает заниматься тестированием вновь создаваемых функций.

- Этап разработки сервисов защит

Финальный этап не требует изменения кадрового состава подразделения IT разработки и подразделения инженерии и тестирования. Необходимость выявления и устранения уязвимостей в области информационной безопасности приводит к необходимости появления специалиста в области ИБ.

Таблица 2 – Кадровый состав

| Этап | Специалисты | Человек/ месяц |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Инженер РЗиА 1 Инженер АСУ ТП 1 Инженер MATLAB 1 Програмист Технический писатель Архитектор *nix RTOS 1 | 6 6 6 6 2 3 |
| Этап разработки сервисов автоматизации | Инженер РЗиА Инженер АСУ ТП Инженер MATLAB Инженер тестировщик Программист Технический писатель Архитектор *nix RTOS | 6 6 6 18 12 3 3 |
| Этап разработки сервисов визуализации | Инженер РЗиА Инженер АСУ ТП Инженер MATLAB Инженер тестировщик Программист Технический писатель Архитектор *nix RTOS | 3 3 3 18 12 3 3 |
| Этап разработки сервисов защит | Инженер РЗиА Инженер АСУ ТП Инженер MATLAB Инженер тестировщик Программист С Технический писатель Архитектор *nix RTOS Специалист ИБ | 6 6 6 12 12 3 3 3 |

  - Финансовый план

Приложение А

Таблица А.1 - капитальные расходы на оборудование архитектура III

| РЗиА |  |
| --- | --- |
| Шкаф защиты трансформатора Т1 |  |
| Шкаф защиты трансформатора Т2 |  |
| Шкаф защиты линии Л1 |  |
| Шкаф защиты линии Л2 |  |
| Шкаф защиты секционного выключателя |  |
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки |  |
| Терминалы защит ячеек средней стороны |  |
| Терминалы защит ячеек низкой стороны |  |
| Шкаф секционирования цепей напряжения |  |
| Регистратор аварийных событий |  |
| Шкаф противоаварийной автоматики |  |
| Итог РЗиА |  |
| АСУ ТП |  |
| Шкаф ШСО (серверов АСУ ТП) |  |
| Шкаф ШГП (шкаф гарантированного питания АСУ ТП) |  |
| Шкаф сетевых коммутаторов ШСК – 1 |  |
| Шкаф сетевых коммутаторов ШСК – 2 |  |
| Шкаф контроллеров присоединений ШКП |  |
| Итог АСУ ТП |  |
| АСКУЭ |  |
| Шкаф СПД |  |
| Шкаф учёта |  |
| Шкаф ККЭ |  |
| Итог АСКУЭ |  |
| Итог |  |

Таблица А.2 - капитальные расходы на оборудование архитектура V+

| Централизованный комплекс |  |
| --- | --- |
| Промышленный компьютер 3шт. |  |
| MU 10шт. ВНx2 (резервирование)+ 7шт. СН |  |
| MU 25шт. НН |  |
| Метроном 2 шт. |  |
| Сетевые коммутаторы 8 шт. |  |
| ЭНМВ-1-16/6 50 шт. |  |
| Итог |  |